## Modvfresh
Calcolo delle prestazioni dei gruppi di produzione ACS
Dati di progetto
Temperatura massima accumulo | 60 | [ °C ]
La massima temperatura dell'acqua alla quale la fonte di calore riesce a caricare uniformemente l'accumulo.
5
Temperatura acqua fredda in ingresso | 10 | [ °C ] | 10
La temperatura dell'acqua fredda dall'acquedotto. |  |  | 15
Temperatura richiesta | 45 | [ °C ]
La temperatura dell'acqua calda all'erogazione.
Portata richiesta | 15 | [ l/min ]
La portata continua all'erogazione.
Capacità accumulo | 250 | [ l ]
Il volume dell'acqua contenuta nell'accumulo.
Potenza del generatore | 30 | [ kW ]
La potenza termica nominale alla temperatura operativa.
Per questo parametro seguire le indicazioni nell'apposito foglio "Esempio lettura diagramma"
Temperatura minima dell'acqua nell'accumulo | 52.2 | [ °C ]
Riportare la temperatura letta sul diagramma delle prestazioni del gruppo specifico, incrociando il valore delle "Portata richiesta" con la curva della "Temperatura richiesta".
Dati delle prestazioni calcolate |  |  |  | 1 L acqua = 1 Kg massa
Potenza erogata | 36.6275 | [ kW ] |  | Potenza erogata [W]: portata di massa [kg/s] * ΔT in erogazione [°C] * cal.specifico [J/kg°C]
La potenza complessiva erogata dal gruppo ModvFresh. |  |  |  | Esempio: | 15/60*(45-10)*4.186= 36.627,5 W
Energia utilizzabile | 8.1627 | [ MJ ] |  | Energia [MJ]: massa [kg] * ΔT consumata [°C] * cal.specifico [J/g°C]
L'energia garantita dal salto di temperatura nell'accumulo. |  |  |  | Esempio: | 250*(60-52,2)*4.186=8.162.700 J
Tempo di erogazione | 20.5273 | [ min ] |  | T erogazione [s]: energia [J] / potenza erogata [W]
Il tempo di erogazione alla portata e alla temperatura richieste. |  |  |  | Esempio: | (8.162.700 / 6.628) = 1231,6 s = 20,52 min | Se pot.gen > pot.erogata è "illimitato"
Spillamento complessivo | 307.9102 | [ l ] |  | Spillamento [L]: Portata [L/min] * Tempo di erogazione [min]
Il volume complessivo dell'acqua calda erogata. |  |  |  | Esempio: | 15*20,52 = 307,8 | Se pot.gen > pot.erogata è "illimitato"
Tempo di ripristino | 4.5348 | [ min ] |  | T ripristino [s]: energia [J] / potenza generatore [W]
Il tempo necessario per passare dalla minima alla massima temperatura nell'accumulo. |  |  |  | Esempio: | 8.162.700 / 30.000 = 272 s = 4,5 min | Se pot.gen > pot.erogata è "0"
bonetti rubinetterie valduggia s.r.l.
Loc. Molino Rastelli, 2 l IT-13018 Valduggia (VC) l Tel. +39 0163 48062 l Fax +39 0163 48188
http://www.brv.it l e-mail: info@brv.it l ISO 9001:2015 Cert. No. 0853/8

## Esempio lettura diagramma
Temperatura minima accumulo necessaria: come ricavarla dai diagrammi
Diagramma di esempio, valido solo per il modello ModvFresh 2 - 70 kW con temperatura dell'acqua fredda in ingresso pari a 10°C
Portata [ L/min ] | Ingresso acqua fredda: 10°C
Temperatura accumulo necessaria [ °C ]
In questo esempio è richiesta una portata di ACS pari a 15 L/min ad una temperatura di 45°C. Incrociando la curva della temperatura ACS desiderata, ne risulta che la mandata dal puffer dovrà essere di almeno 52,2°C. Questo è il valore da riportare nella casella "Temperatura minima accumulo necessaria" del foglio di calcolo prestazioni.
La serie completa dei diagrammi specifici per ciascun modello di ModvFresh è consultabile sul sito web www.brv.it scaricando le istruzioni dei singoli gruppi (menù Prodotti / ModvlvS / Acqua calda sanitaria istantanea / Gruppi ACS ModvFresh).
bonetti rubinetterie valduggia s.r.l.
Loc. Molino Rastelli, 2 l IT-13018 Valduggia (VC) l Tel. +39 0163 48062 l Fax +39 0163 48188
http://www.brv.it l e-mail: info@brv.it l ISO 9001:2015 Cert. No. 0853/8